## 故障诊断
故障代码(Alarm_Code) | 故障描述 | 报警原因 | 控制系统动作 | 复位类型 | 解决方案
CM000 | 主机通讯故障 | 从机或水力模块与主机通讯故障 | 系统停止运行 | 自动复位 | 检查通讯相关的接线、供电、工作环境、配置、软件实现并确保正确与正常
CM001~CM016 | 室外从机通讯故障 | 主机与从机通讯故障(1~16) | 报警不停机 | 自动复位 | 同上
CF021~CF022 | 工厂配置错误 | 机组的配置不存在；机组地址号不在范围内(1~239) | 系统停止运行 | 自动复位 | 重新设置机组配置与地址号
CF026 | 软件版本号不匹配 | 主机与从机软件版本号不匹配 | 报警不停机 | 自动复位 | 主从机均烧写相同版本程序
CF027 | 地址超限错误 | 机组配置地址超出系统设置范围(1~16) | 系统停止运行 | 自动复位 | 配置机组地址在系统地址范围内
CF028 | 机组类型配置错误 | 机组类型（单冷/热泵）与系统类型不一致 | 系统停止运行 | 自动复位 | 机组与系统的类型配置一致
CF031~CF048 | 系统配置错误 | 外机配置的数量与系统配置的外机数量不同；从机机型与对应系统配置机型不同（1~16）；水力模块容量与系统配置容量不同 | 系统停止运行 | 自动复位 | 外机/水力模块与系统的配置设为一致
TH701 | 回水温度传感器失效 | 温度传感器损坏、接线故障、主板通道损坏、电线电缆损坏或短路断路 | 系统停止运行 | 自动复位 | 更换温度传感器，或检查线路/主板
TH702 | 出水温度传感器失效 | 同上 | 系统停止运行 | 自动复位 | 同上
TH703 | A回路除霜温度传感器失效 | 同上 | 对应模块停止运行 | 自动复位 | 同上
TH704 | B回路除霜温度传感器失效 | 同上 | 对应模块停止运行 | 自动复位 | 同上
TH705 | 环境温度传感器失效 | 同上 | 系统停止运行 | 自动复位 | 同上
TH706 | A回路吸气温度传感器失效 | 同上 | 对应模块停止运行 | 自动复位 | 同上
TH707 | B回路吸气温度传感器失效 | 同上 | 对应模块停止运行 | 自动复位 | 同上
TH708 | 总管出水温度传感器故障 | 同上 | 报警不停机 | 自动复位 | 同上
TH709 | A1压缩机排气温度失效 | 温度传感器损坏、接线故障、主板通道损坏、电线电缆损坏或短路断路 | 对应模块停止运行 | 自动复位 | 同上
TH710 | A2压缩机排气温度失效 | 同上 | 对应模块停止运行 | 自动复位 | 同上
TH711 | B1压缩机排气温度失效 | 同上 | 对应模块停止运行 | 自动复位 | 同上
TH712 | B2压缩机排气温度失效 | 同上 | 对应模块停止运行 | 自动复位 | 同上
PR731 | A回路吸气压力传感器失效 | 压力传感器损坏或接线故障 | 对应模块停止运行 | 自动复位 | 更换压力传感器、检查线路是否良好
PR732 | B回路吸气压力传感器失效 | 同上 | 对应模块停止运行 | 自动复位 | 同上
PR733 | A回路排气压力传感器失效 | 同上 | 对应模块停止运行 | 自动复位 | 同上
PR734 | B回路排气压力传感器失效 | 同上 | 对应模块停止运行 | 自动复位 | 同上
SW751 | 机组电源故障 | 机组电源反相/缺相/短路/断路失效 | 系统停止运行 | 手动复位 | 检查机组电源接线是否正确，回路是否短接/闭合
SW752 | 外部连锁故障 | 外部连锁的硬件失效 | 系统停止运行 | 手动复位 | 检查外部连锁部件
SW753 | 流量开关故障 | 过滤器/水路堵塞，水泵故障，流量开关故障 | 系统停止运行 | 手动复位 | 检查水系统流量、清洗过滤器、检查水管路脏堵情况，更换水泵、更换流量开关
SW754 | A回路高压开关故障 | 高压开关损坏、进水，换热器堵塞，风扇故障，冷媒过多 | 对应模块停止运行 | 手动复位 | 清理阻挡换热器换热面积的脏堵物品、检查风扇接线/更换风扇、释放冷媒、更换高压开关
SW755 | B回路高压开关故障 | 同上 | 对应模块停止运行 | 手动复位 | 同上
SW760 | A1压缩机（电机）过载 | 吸气温度传感器安装不当、制冷水温过高、电子膨胀阀故障 | 对应模块停止运行 | 手动复位 | 检查温度传感器、电子膨胀阀
SW761 | A2压缩机（电机）过载 | 同上 | 对应模块停止运行 | 手动复位 | 同上
SW762 | B1压缩机（电机）过载 | 同上 | 对应模块停止运行 | 手动复位 | 同上
SW763 | B2压缩机（电机）过载 | 同上 | 对应模块停止运行 | 手动复位 | 同上
SW764 | 1号风扇过载 | 盘管堵塞，风扇接线故障 | 系统停止运行 | 手动复位 | 清理阻挡换热器面积的脏堵物品、检查风扇接线
SW765 | 2号风扇过载 | 同上 | 系统停止运行 | 手动复位 | 同上
WT781 | 出水温度过低 | 制冷工况下水流量小 | 系统停止运行 | 自动复位 | 检查水系统流量，清理过滤器
WT782 | 出水温度过高 | 制热工况下水流量小 | 系统停止运行 | 自动复位 | 同上
WT784 | 进出水温传感器装反 | 进出水温传感器装反，四通阀故障，压缩机故障 | 系统停止运行 | 自动复位 | 检查进出水温传感器的安装是否正确、检查四通阀、检查压缩机是否正常运行
WT786 | 制热模式水温范围保护 | 机组实际运行范围超过承诺运行范围 | 报警不停机 | 自动复位 | 检查进出水温传感器的安装是否正确，检查四通阀、压缩机
WT787 | 板换防冻保护 | 板换长时间停留在较低的环境温度 | 系统停止运行 | 自动复位 | 板换长时间停留在较低的环境温度
RT821 | A回路除霜温度过高 | 传感器未放置在正确位置，冷媒多，换热器堵塞，风扇故障 | 对应模块停止运行 | 自动复位 | 检查除霜温度传感器的放置位置、清理阻挡换热器面积的脏堵物品、检查风扇接线、检查冷媒充注量
RT822 | B回路除霜温度过高 | 同上 | 对应模块停止运行 | 自动复位 | 同上
RT823 | A1压缩机排气温度过高 | 换热器堵塞，风扇故障，冷媒多 | 对应模块停止运行 | 手动复位 | 清理阻挡换热器面积的脏堵物品，检查风扇接线、检查冷媒充注量
RT824 | A2压缩机排气温度过高 | 同上 | 对应模块停止运行 | 手动复位 | 同上
RT825 | B1压缩机排气温度过高 | 同上 | 对应模块停止运行 | 手动复位 | 同上
RT826 | B2压缩机排气温度过高 | 同上 | 对应模块停止运行 | 手动复位 | 同上
RT827 | A1压缩机排气过热度过低 | 水流量小、电子膨胀阀未开启、冷媒不足、换热器堵塞、吸气温度传感器故障 | 对应模块停止运行 | 手动复位 | 检查水系统流量，清理过滤器，检查电子膨胀阀、换热器，检查吸气温度传感器，检漏并补充适量冷媒
RT828 | A2压缩机排气过热度过低 | 同上 | 对应模块停止运行 | 手动复位 | 同上
RT829 | B1压缩机排气过热度过低 | 同上 | 对应模块停止运行 | 手动复位 | 同上
RT830 | B2压缩机排气过热度过低 | 同上 | 对应模块停止运行 | 手动复位 | 同上
RT831 | A回路蒸发温度过低(板换防冻) | 制冷工况下水流量小，电子膨胀阀未开启；制热模式下电子膨胀阀未开启 | 对应压缩机停止运行 | 手动复位 | 检查水系统流量，清理过滤器，检查电子膨胀阀
RT832 | B回路蒸发温度过低(板换防冻) | 同上 | 对应压缩机停止运行 | 手动复位 | 同上
RT833 | A回路冷凝温度过高 | 冷媒多，换热器堵塞，风扇故障，电子膨胀阀故障 | 对应模块停止运行 | 手动复位 | 清理阻挡换热器面积的脏堵物品、检查风扇接线、检查电子膨胀阀、释放适量冷媒
RT834 | B回路冷凝温度过高 | 同上 | 对应模块停止运行 | 手动复位 | 同上
RT835 | A回路冷凝温度过低 | 冷媒少，排气温度传感器安装问题，电子膨胀阀故障 | 对应模块停止运行 | 手动复位 | 检漏并补充适量冷媒、检查排气温度传感器安装、检查电子膨胀阀
RT836 | B回路冷凝温度过低 | 同上 | 对应模块停止运行 | 手动复位 | 同上
RT837 | A回路蒸发温度过低 | 换热器堵塞、风扇故障、电子膨胀阀故障、冷媒不足、吸气温度传感器故障 | 对应模块停止运行 | 手动复位 | 清理阻挡换热器面积的脏堵物品、风扇、电子膨胀阀、吸气温度传感器，检漏并补充冷媒
RT838 | B回路蒸发温度过低 | 同上 | 对应模块停止运行 | 手动复位 | 同上
RT839 | A回路蒸发温度过高 | 电子膨胀阀故障、吸气温度传感器安装不当、冷媒多、四通阀有内漏（制热模式） | 对应模块停止运行 | 手动复位 | 检查电子膨胀阀、吸气温度传感器安装位置、检查冷媒充注量、检查四通阀
RT840 | B回路蒸发温度过高 | 同上 | 对应模块停止运行 | 手动复位 | 同上
RP851 | 环境温度超过范围 | 机组实际运行范围超过承诺运行范围、环境温度传感器安装不当 | 系统停止运行 | 自动复位 | 不要在机组运行范围外开机、检查环境温度传感器安装
RP852 | A回路吸气压力过低 | 换热器堵塞、水流量过小、风扇故障、电子膨胀阀故障、冷媒不足 | 对应模块停止运行 | 手动复位 | 检查换热器、水系统、风扇、电子膨胀阀
RP853 | B回路吸气压力过低 | 同上 | 对应模块停止运行 | 手动复位 | 同上
RP856 | A回路排气压力过高 | 冷媒多、换热器堵塞、风扇故障、电子膨胀阀故障 | 对应模块停止运行 | 手动复位 | 释放适量冷媒、清理阻挡换热器面积的脏堵物品、检查风扇接线、检查电子膨胀阀
RP857 | B回路排气压力过高 | 同上 | 对应模块停止运行 | 手动复位 | 同上
RP858 | A回路压比过高 | 冷媒多，电子膨胀阀故障 | 对应模块停止运行 | 手动复位 | 释放适量冷媒、检查电子膨胀阀
RP859 | B回路压比过高 | 同上 | 对应模块停止运行 | 手动复位 | 同上
RP860 | A1压缩机压比建立失败 | 冷媒少，压缩机故障 | 对应模块停止运行 | 手动复位 | 检查压缩机、检漏并补充冷媒
RP861 | A2压缩机压比建立失败 | 同上 | 对应模块停止运行 | 手动复位 | 同上
RP862 | B1压缩机压比建立失败 | 同上 | 对应模块停止运行 | 手动复位 | 同上
RP863 | B2压缩机压比建立失败 | 同上 | 对应模块停止运行 | 手动复位 | 同上
AC881 | 系统运行报警 | 出现报警导致系统整体需要关停时：1.水力模块故障停机；2.系统配置错误等 | 系统停止运行 | 自动复位 | 根据导致系统运行报警的具体原因进行处理
AC882 | 旁通阀反馈信号与控制信号不匹配 | 旁通阀供电错误、机械错误，接线错误 | 报警不停机 | 自动复位 | 检查供电电路、机械结构、反馈信号线路是否正常
AC884 | A回路电子膨胀阀失步 | 电子膨胀阀故障，驱动线断开 | 对应模块停止运行 | 手动复位 | 检查电子膨胀阀，驱动线路
AC885 | B回路电子膨胀阀失步 | 同上 | 对应模块停止运行 | 手动复位 | 同上
AC886 | A回路压缩机冷媒泄露 | 冷媒泄露 | 系统停止运行 | 自动复位 | 补充冷媒、检漏
AC887 | B回路压缩机冷媒泄露 | 同上 | 系统停止运行 | 自动复位 | 同上
AC888 | A回路四通阀动作失败 | 四通阀动作失败 | 系统停止运行 | 手动复位 | 检查四通阀接线
AC889 | B回路四通阀动作失败 | 同上 | 系统停止运行 | 手动复位 | 同上
备注：对于CMS机组，SW760~SW763发生时，需在报警时检查compswol开关量，如果显示yes，则故障原因是压缩机接线故障，需检查压缩机接线。